## Sheet1
Kalibrasyonlar.
VR
VL
VB
IR
IB
VR
VS
VT
frq
AC Akım
Şarj
Normal Şarj | Ayarlardan bu moda ait voltaj ve akım değerini oku ve yaz.
Hızlı Şarj | Bu modu devreye al.
Testleri | Batarya bağla. Hafif yük ver.
Şarj voltajını kontrol et. Ön panelden oku, ölçüm cihazı ile ölç ve yaz.
Yükü artırarak akım sınırına gel.
Akım sınırını kontrol et. Ön panelden oku, ölçüm cihazı ile ölç ve yaz.
Akım ve voltajı değiştirme menüsüne gel.
Akım ve voltajı değiştir ve yaz.
| Tekrar akım ve voltajı kontrol et ve yaz. | Otomatik Şarj | Normal ve hızlı testleri tamamlanmış varsayılıyor.
| Ölçüm değeri ile ayar değerini karşılaştır. |  | Manuel olarak normal şarj moduna geç.
| Cihazı kapatıp aç. Ayar değeri duruyor mu kontrol et. |  | Voltaj ve akımı ön panelden oku, ölçüm cihazı ile ölç ve yaz.
| Akım ve voltajı ölç ve yaz. |  | Otomatik şarja al.
Zamanlı Şarj | Normal ve hızlı testleri tamamlanmış varsayılıyor.
Manuel olarak normal şarj moduna geç.
Zamanlı şarj moduna geç.
Zamanı 1dk ya ayarla.
Ana menüye gel.
Hızlı şarj(Zmn) iletisini oku.
Kalan saniyeyi gösteren sayacı oku.
Akım ve voltajı ön panelden oku.
Yazılı kayıtlardaki hızlı şarj değerlerine uygun olduğuna bak.
Sürenin dolmasını bekle.
Normal şarj(Zmn) iletisini oku.
Yazılı kayıtlardaki normal şarj değerlerine uygun olduğuna bak.
Cihazı kapatıp aç.
Hızlı şarj(Zmn) iletisini oku.
Kalan saniyeyi gösteren sayacı oku.
Sürenin dolmasını bekle.
Normal şarj(Zmn) iletisini oku.
Manuel olarak normal şarj moduna geç.
Normal şarj(Man) iletisini oku.
Akü hattı kopuk | Akü sigorta atık ise test yapılmayacak şekilde ayarlandı.
Ancak bazen akü sigorta atıkken de test yapıyor.